AGENTURA INTEGROVANÉ PREVENCE

ČESKÝ EKOLOGICKÝ ÚSTAV

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 – Vršovice

VYJÁDŘENÍ

dle § 11, odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

k žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti

Skládka Uhy, spol. s r.o.

pro:

Regionální skládka Uhy I, Skládka Uhy II, Zařízení pro spalování odpadních plynů

Zadavatel:

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovatel :

Český ekologický ústav, Agentura integrované prevence, IČ: 45249130

Kodaňská 10, 100 10 Praha 10

Vyřizuje: Bc. Jana Kašková

č.j.: 271/134-AIP/03

Tel.: 267225295

Obsah

Seznam zkratek	3

1	Popis zařízení	4

2	Stanovisko k žádosti	5

3	Návrh závazných podmínek provozu	6

3.1	Emisní limity	6

3.2	Nakládání s odpady	7

3.3	Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí	9

3.4	Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie	9

3.5	Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků	10

3.6	Způsob monitorování zařízení	11

3.7	Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení	14

3.8	Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti	15

4	Vypořádání s připomínkami účastníků řízení	15

5	Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)	16

5.1	Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT	16

5.2	Uplatnění hledisek pro určování BAT podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.	16

6	Odůvodnění stanoviska k žádosti	20

# Seznam zkratek

| AOX | Absorbovatelné organické halogenidy |
| --- | --- |
| BAT | Nejlepší dostupná technika |
| BRO | Biologicky rozložitelný odpad |
| ČEÚ-AIP | Český ekologický ústav – Agentura integrované prevence |
| ČIA | Český institut pro akreditaci |
| ČIŽP OI | Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát |
| ČOV | Čistírna odpadních vod |
| ČSN | Česká technická norma |
| D1 | Odstraňování odpadu – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu |
| HDPE | Vysokohustotní polyethylen |
| IČ | Identifikační číslo |
| IP | Integrované povolení |
| KHS SK | Krajská hygienická stanice Středočeského kraje |
| KÚ SK OŽPZ | Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství |
| MŽP | Ministerstvo životního prostředí |
| N / NO | Nebezpečné odpady |
| NEL | Nepolární extrahovatelné látky |
| OEUR | Zápachová jednotka |
| OO | Ostatní odpad |
| PAU | Polyaromatické uhlovodíky |
| RL | Rozpuštěné látky |
| PŘ | Provozní řád |
| PVC | Polyvinylchlorid |
| S-OO | Skládka ostatního odpadu |
| SDO | Sběrný dvůr odpadů |
| SKO | Směsný komunální odpad |
| NV | Nařízení vlády |
| TNO | Technická norma |
| TZL | Tuhé znečišťující látky |
| TZS | Technické zabezpečení skládky |
| VOC | Těkavé organické látky |
| vyhláška č. 383/2001 Sb. | vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady |
| vyhláška č. 356/2002 Sb. | vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování |
| zákon č. 185/2001 Sb. | zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů |
| zákon č. 76/2002 Sb. | zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci |
| zákon č. 86/2002 Sb. | zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) |

# Popis zařízení

Identifikační údaje

| Provozovatel zařízení: | Skládka Uhy, spol. s r. o |
| --- | --- |
| Adresa sídla nebo podnikání | 273 24 Uhy, p. Velvary |
| IČ : | 62586611 |
| Kategorie dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb.: | 5.4: Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu. |
| Název zařízení: | Regionální skládka Uhy Skládka Uhy II.. Společné spalovací zařízení |
| Umístění zařízení: | Kraj Středočeský Obec Uhy katastrální území: obec Uhy parcelní čísla: 245/23, 245/8, 243/1, 243/2, 243/3 a 650 |

Popis zařízení

- Technické technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Regionální skládka Uhy – I. etapa; Skládka Uhy – II. etapa:

- určena skupinou S-OO – pro ukládku odpadů kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo III dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., přílohy č.6, tabulky č. 6.3, pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž přijetí nelze hodnotit na základě vodného výluhu a za podmínek stanovených v odst. 11 § 11 vyhlášky č. 383/2001 Sb. též pro odpady kategorie nebezpečný;

- zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší, dle zákona č. 86/2002 Sb. vyhlášky                      č. 356/2002 Sb.;

- zařízení k odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, kód D1;

- celková projektovaná kapacita: 779 000 m3;

- projektovaná kapacita: 420 000 m3 (I. etapa); 359 000 m3 (II. etapa);

- maximální kóta zaplnění: 244 m n.m. (platí pro obě etapy)

- Technické technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Zařízení na spalování odpadních plynů

- účelem zařízení je termická likvidace skládkových plynů z obou etap skládky;

- vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, dle zákona č. 86/2002 Sb.;

Zařízení bylo uvedeno v žádosti jako jednotka podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Dle názoru ČEÚ-AIP jde o jednotku mimo rámec přílohy č. 1.

Skládka pneumatik

- na základě přílohy č. 5 vyhlášky č. 338/1997 Sb. byla zbudována skládka pneumatik, která byla rozhodnutím Okresního úřadu Kladno ze dne 17. 6. 1997 povolena. Provoz byl ukončen 9/1999. Skládka bude nejpozději do roku 2010 zlikvidována.

- Přímo spojené činnosti

Organizace provozu skládky

Příjem a evidence odpadů

Ohlašování evidence odpadu

Posuzování odpadu

Technologie skládkování (hutnění a překryvání odpadu)

Likvidace průsakových vod

Technická kontrola provozu

Údržba a oprava zařízení

Bezpečnost provozu zařízení a osob

Ochrana zdraví

Havarijní připravenost

Monitoring

Nakládání s odpady (vlastními)

Vytváření finanční rezervy

# Stanovisko k žádosti

Předložená žádost o vydání integrovaného povolení respektuje obsah a rozsah vyhlášky 
č. 554/2002 Sb. Dodatečně byly zaslány KÚ SK OŽPZ podklady k řízení – Provozní řád dle zákona č. 185/2001 Sb. a Souhrn technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu.

ČEÚ-AIP posoudila obsah žádosti o vydání integrovaného povolení ze dne 2. 5. 2003. Na základě posouzení jednotlivých kapitol žádosti spolu se zohledněním BAT a vypořádáním připomínek účastníků řízení a příslušných správních úřadů, dodaných KÚ SK OŽPZ, ČEÚ-AIP doporučuje vydaní integrovaného povolení, současně požaduje zahrnout do IP podmínky uvedené v kapitole 3 Vyjádření.

# Návrh závazných podmínek provozu

## Emisní limity

Ovzduší

- Skládky – zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší - musí plnit tyto limity

Tabulka 1: emisní limity – skládka

| Sledovaná veličina | zápach | azbest |
| --- | --- | --- |
| Emisní limit | 5 OEUR.m-3 | emisní limit fugitivních emisí 1 000 definovaných vláken azbestu.m-3, měřeno na hranici pozemku zdroje. |

Provozovatel navrhuje k řešení nakládání se skládkovým plynem:

- Fléra (pochodeň) - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – musí plnit tyto limity

- Nejvýše přípustná tmavost kouře je dána emisním limitem: odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu na fléře a po dobu nejdéle 10 minut může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice

Pokud provozovatel od uvedeného záměru ustoupí, bude použito některé z následujících řešení:

- Kogenerační jednotka – střední zdroj znečišťování ovzduší  (od 0,2 MW tepelného výkonu).

Bude-li instalován navrhuje ČEÚ-AIP tyto podmínky:

Tabulka 2: emisní limity kogenerační jednotky

| Sledovaná látka | SO2 | Oxidy dusíku jako NO2 | CO | TOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisní limit pro ref.obsah O2 = 5% | 60 mg/MJ tepla, přivedeného v palivu | 500 (mg.m-3) | 650 (mg.m-3) | 150 (mg.m-3) |

- Bioaktivní filtrační jednotka (biooxidační filtry) – biofiltry se umisťují do tělesa skládky s minimálním narušením okolí s těmito hlavními funkcemi: zajištění plynotěsnosti drenáže, odbourání metanu, odbourání stopových složek skládkového plynu.

Bude-li instalován navrhuje ČEÚ-AIP tyto podmínky:

- Zbytkový plyn musí být na povrchu filtru tak rozptýlen, aby jej nebylo možno ani zapálit.

- Povrchové koncentrace metanu v těsném kontaktu materiálu filtru za bezvětří nejvýše  do 0,3 obj. %.

## Nakládání s odpady

- Je možno odstraňovat v zařízení uložením pouze schválené druhy odpadů kategorie ostatní odpad.

- Odpady kategorie nebezpečný je možno odstraňovat uložením za dodržení následujících podmínek:

- nebezpečné odpady jsou upravené stabilizací (způsob hodnocení těchto odpadů je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), která zamezí možnosti jejich reakce s jinými ukládanými odpady a s prostředím skládky, a zároveň jejich vodný výluh nepřekročí limitní hodnoty výluhové třídy III, nebo

- nebezpečné odpady jsou umístěné v uzavřených kontejnerech nebo nádobách, jejichž technické provedení musí doplňovat inženýrské bariéry skládky na úroveň požadavků skládky skupiny S - nebezpečný odpad

- stavební izolační materiály obsahující azbest je možné na skládku ukládat v případě, že bude vytvořena účinná inženýrská bariera eliminující specifické nebezpečné vlastnosti tohoto odpadu; to znamená, že odpad s obsahem azbestu bude zabezpečen jedním z dále uvedených způsobů:

  - odpad bude na skládku uložen ve vhodném obalu

  - odpad bude ihned po uložení na skládku opatřen postřikem rychletuhnoucí látky, která vytvoří na celém povrchu odpadu neprodyšný odolný obal

  - odpad bude uložen do prohlubně vytvořené na povrchu skládky ihned překryt dostatečnou vrstvou překryvných materiálů (např. výkopových zemin).

  - Pojezd mechanismů je možný až po překrytí odpadu obsahujícího azbest vrstvou překryvných materiálů ostatních odpadů o minimální tloušťce 1 m.

- Skládkován bude pouze odpad, který je upraven. Netýká se odpadů inertních, u kterých úprava není technicky proveditelná, ani ostatních odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního prostředí.

- Úpravy odpadu, které se požadují před uložením odpadu na skládku se provádí dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

- V zařízení lze odstraňovat uložením odpady pouze v pevném stavu, barvy vytvrzené, kaly pouze odvodněné na tzv. rypný stav.

- Využitelné odpady mohou být v zařízení odstraněny (D1) pouze po předložení prohlášení původce odpadu o tom, že odpad nelze využít a jiný způsob odstranění není dostupný, případně by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví.

- Odpady s koncovým dvojčíslím 99  musí být pro účely evidence uváděny s doplňkovým názvem, který nejvýstižněji charakterizuje tento druh odpadu včetně kategorie odpadu.

- Průběžně za provozu zařízení bude zabezpečováno zamezení úniku polétavých odpadů mimo areál zařízení.

- Provozovatel zařízení bude činit taková opatření při předání a převzetí odpadu, aby     v nejvyšší možné míře předcházel negativním účinkům na lidské zdraví a životní prostředí nebo tyto negativní účinky omezil, zejména pokud jde o znečišťování ovzduší, půdy, povrchových i podzemních vod a hluk.

- Před dodávkou nebo v okamžiku dodávky odpadu, resp. před nebo v době první z řady dodávek, za předpokladu, že se druh odpadu nezmění, musí původce odpadu provozovateli zařízení prokázat, že dotyčný odpad může být na skládku přijat v souladu s podmínkami stanovenými v povolení.

- Provozovatel bude dodržovat tyto postupy přejímky:

  - kontrolu dokumentace (průvodky odpadu);

  - provádění vizuální kontroly odpadů, případně ověření shody s popisem uvedeným v dokumentaci předložené původcem odpadů;

  - musí být vedeny záznamy o množství a vlastnostech ukládaného odpadu s údaji o jeho původu, datu dodávky, totožnosti původce nebo v případě dodávky komunálního odpadu totožnosti firmy, která provádí sběr odpadu.

- Pokud i po vstupní kontrole je do zařízení přijat odpad, který nelze v zařízení odstraňovat,  je nutné jej vytřídit a shromažďovat na zabezpečeném místě do doby převzetí oprávněnou osobou (zejména N složky SKO).

- Pro ukládání odpadů bude využívána co nejmenší plocha složiště na tělese skládky pod hranou vrstvy pro omezení prašnosti a pevných úletů. Vysypané odpady budou průběžně hutněny kompaktorem a zapracovávány do skládkového tělesa.

- S průsakovými vodami bude nakládáno jako s vodami odpadními, ne jako s odpady.

- Při provozování zařízení se zajistí vznik nejmenšího možného množství odpadu.

- Umísťování odpadu na skládku se musí dít takovým způsobem, aby byla zaručena stabilita hromad odpadu a s nimi spojených konstrukcí, zejména aby se zabránilo sesuvům.

- Zařízení bude pod dohledem  technicky kompetentní osoby: odpadového hospodáře.

- V PŘ skládky budou v  termínu před vydáním rozhodnutí doplněna/pozměněna tato ustanovení:

- Kapitola B.3.1 odkazuje na seznam odpadů možných k ukládání do tělesa skládky, které jsou v uvedeny příloze č. 1 PŘ – ČEÚ-AIP požaduje doplnit kapitolu o povinnosti uvedené v  kapitole 3.2 bod 1)-7) Vyjádření;

- Vyloučit z ukládání tyto druhy odpadů: katal. č.: 02 01 02; 02 01 03; 02 01 06; 02 02 02; 08 01 20; 08 02 02; 08 02 03; 08 03 07; 08 03 08; 08 03 15; 08 04 14; 08 04 16; 16 05 05; 16 05 09; 16 08 04; 16 10 02; 16 10 04; 18 01 01; 18 01 02; 18 01 07; 18 01 09; 18 02 06; 18 02 08; 19 02 10; 19 04 04; 19 07 03; 19 13 08 – ukládání uvedených odpadů je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Odpady katalogové číslo 03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 07 02 13; 10 02 10; 10 11 12; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 03; 15 01 04;; 15 01 07; 16 01 16; 16 01 18; 16 01 19; 16 01 20; 16 03 06; 17 02 01; 17 02 02; 17 02 03; 19 12 01; 19 12 02; 19 12 03; 19 12 04; 19 12 05; 19 12 07; 20 02 01 lze na skládce odstraňovat v omezené míře a pouze tehdy, pokud jsou  nevhodné k využití jako druhotná surovina.

- Opady katalogové číslo 11 05 01; 12 01 01; 12 01 03; 17 04 11 jsou druhotně využitelné, a proto je ukládat na skládku nelze.

- Doplňovat situační mapu měřících bodů pro geodetické sledování polohových změn tělesa skládky.

- Následná péče o skládku bude prováděna minimálně po dobu 30 let – dle zákona       č. 185/2001 Sb.

## Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

- Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky.

- Průsakové vody musí být zneškodňovány rozléváním nebo rozstřikem na povrch skládky, přebytky pak odvozem do zařízení se schopností odbourat znečišťující složky (ČOV).

- S ohledem na BOZP a kontaminaci okolí je nutné průsakové vody před rozstřikem kontrolovat z hlediska mikrobiologické kontaminace. V případě výskytu patogenních mikroorganismů je před rozstřikem nutná jejich dezinfekce.

- Průběžně budou činěna opatření vedoucí ke snížení prašnosti ve složišti a jeho okolí zejména: kropením komunikace a zpětným rozlivem nebo rozstřikem průsakových vod na těleso skládky, důsledným hutněním odpadu, překrýváním neaktivních částí tělesa (složiště) inertním materiálem.

- Veškeré manipulační plochy, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových nebo podzemních.

- V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

- Provoz plynového hospodářství a všech zdrojů znečišťování ovzduší bude veden tak, aby nedocházelo k nadměrným únikům emisí znečišťujících látek do ovzduší a překračování emisních limitů, stanovených v kapitole 3.1 tohoto Vyjádření.

## Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

- Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení (např.: modernizace osvětlovacích těles, topného systému).

- Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládky (krycí vrstvy) zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro TZS    a to pouze v nezbytném množství dle schválených projektů stavby a rekultivace jednotlivých etap skládky. O druhu, původu a množství těchto odpadů bude vedena evidence a odpady budou ihned využity nebo shromažďovány na schválených deponiích.

- Budou dodrženy tyto podmínky pro použití odpadů pro rekultivační vrstvy skládky nebo pro terénní úpravy v areálu skládky:

- vodný výluh nepřekročí hodnoty výluhové třídy II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,

- obsah organických škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit limitní hodnoty organických škodlivin v sušině uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy  č. 9 vyhlášky                 č. 383/2001 Sb.

- Provozovatel předloží KÚ SK OŽPZ Plán odplynění skládky:

- Pro Regionální skládku Uhy: Do 4 měsíců od vydání IP předložit KÚ SK OŽPZ projektovou dokumentaci řešení nakládání se skládkovým plynem (musí vycházet z navrženého provozního řádu (TPP a TOO) a brát v úvahu závěry zpráv z dosavadních výsledků polních testů) a následně do 24 měsíců řešení realizovat.

- Pokud měření prokáže zavzdušněný odplyňovací systém, tj. více než 5% obj. O2, je nutné zjednat nápravu a do 3 měsíců provést nové měření.

- Pro Skládku Uhy II. a další etapy skládky: Nakládání se skládkovým plynem bude uvedeno do souladu s požadavky ČSN 83 8034 (prosinec 2000): bude-li průzkumem prokázán vývin plynu, o střední koncentraci CH4 v hloubce 0,6 m více než 7,4 % objemového bude navržen a realizován pasivní odplyňovací systém. Volná ventilace plynu je nepřípustná, plyn musí být minimálně ventilován přes biologicky aktivní filtrační jednotku. Odsávání a spalování skládkového plynu není nutné, pokud bude těleso udržováno plynotěsné a skládka bude překrývána kompostem, nebo bude odplyňovací systém napojen na biooxidační filtrační jednotku.

## Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

- V prostoru zařízení a v jeho okolí je třeba respektovat, že zde může docházet k nahromadění nebo silnému vyvěrání skládkového plynu (zejména u těchto objektů: potrubní vedení a kabelové kanály, sběrače průsakových vod, jámy, šachty, studny, vrty a sondy úrovně hladiny podzemních vod, vodní drenáže pod skládkou a v jejím okolí a zatrubnění vodních toků). Místa ohrožená výbuchem musí být vybavena příslušnými značkami se symbolem nebezpečí. V místech takto označených je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

- Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření).

- Pro všechny druhy těsnění skládek je nepřípustné, aby vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění pojížděla přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

- Jímky průsakových vod musejí mít udržovánu hladinu těchto vod na takové úrovni, aby v případě jejich zvýšené produkce v důsledku přívalových srážek nebo dlouhotrvajícího deště nedošlo k přetečení jímek a kontaminaci půdy a podzemních vod.

- Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru.

- Pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů na skládce budou řádně zabezpečeny proti nežádoucím únikům, které by mohly ohrozit kvalitu podzemních a povrchových vod.

- Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením:

- data vzniku,

- informované instituce a osoby,

- data a způsobu provedeného řešení dané havárie.

- Každá havárie bude ohlášena KÚ SK OŽPZ

- Provozovatel je povinen řídit se rozhodnutím KÚ SK OŽPZ o způsobu a termínech nápravných opatření, která je třeba učinit. Tato opatření se uskutečňují na náklady provozovatele.

## Způsob monitorování zařízení

Během provozování skládky a ve stádiu následné péče po jejím uzavření probíhá sledování podle programu kontroly a monitorování.

Program kontroly provozovatel připraví dle následujících parametrů:

  - sledování jakosti a množství průsakových vod

  - sledování podzemních vod

  - sledování množství a složení skládkového plynu

  - sledování deformace tělesa skládky

  - kontrolu souladu přijímání odpadů s kritérii stanovenými pro zařízení

  - kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí

  - kontrolu plnění podmínek stanovených v povolení k provozu skládky.

Jakost a množství průsakových vod

- monitoring průsakové vody: bude realizován prostřednictvím jímky průsakových vod

Tabulka 3: parametr a četnost měření průsakových vod

| parametr | četnost měření během provozu |
| --- | --- |
| množství průsakových vod [m3] | měsíčně |
| složení průsakových vod | březen, září |

- sledované veličiny: pH, CHSKCr, RL, NL, NH4, chloridy, sírany, dusičnany, fenoly, Ncelk, Pcelk, Cd, Cu, Pb, Zn, Ag, Crcelk, Ni, V, As, Ag, Co, Al, NEL, AOX, PAU, teplota vody, konduktivita,

- podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány laboratoří s akreditací ČIA; statický odběr vzorku;

- metoda a podmínky měření: měření bude zajištěno laboratoří, která má akreditaci ČIA. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami;

- Ukazatele, jako je teplota vody, pH budou určovány přímo na místě v terénu.

Jakost a množství podzemních vod

Pro sledování jakosti a množství vody v okolí skládky se měří:

- úroveň hladiny a jakost podzemních vod v okolí skládky

- monitoring podzemních vod: bude realizován pomocí následujících objektů:

HJ 1, HP 220, HV 201, ST-č.p.90, ST-Štěrkopísek

- sledované veličiny:

Tabulka 4: parametr a četnost měření podzemních vod

| parametr | četnost měření během provozu |
| --- | --- |
| organoleptická stanovení, teplota, pH, vodivost, CHSKCr, BSK5, RL, RAS, NH4, chloridy, sírany, dusičnany, fenoly, Ncelk, Ca, Mg, Fe, Cd, Cu, Pb, Zn, Hg, Crcelk, Ni, V, As, Ag, NEL, ClU, AOX, suma BTEX, mikrobiální rozbor | březen, září |

Při překročení limitu C kritérií znečištění podzemních vod dle Metodického pokynu MŽP č.3/1996 zajistit kontrolní měření v rozsahu daném tímto metodickým pokynem a následně přijmout opatření při potvrzení výsledků k odstranění nežádoucího stavu.

- před odběrem vzorků vod bude změřena úroveň hladiny v monitorovacích vrtech a jejich hloubka. Totéž bude provedeno po ukončení čerpání.

- podmínky a způsob odběru vzorků: vzorky budou odebírány laboratoří s akreditací ČIA; dynamický odběr čerpadlem.

- metoda a podmínky měření, autorizace: měření bude zajištěno laboratoří, která má akreditaci ČIA. Tím je zaručeno, že podmínky a použité metody měření budou v souladu s příslušnými normami.

- ukazatele, jako je teplota vody, pH, konduktivita a organoleptická stanovení budou určovány přímo na místě v terénu.

Jakost a množství skládkového plynu

Tabulka 6: parametr a četnost měření skládkového plynu

| parametr | četnost měření během provozu |
| --- | --- |
| CH4; CO2; O2; atmosférický tlak, | březen, září |

Monitorování musí být prováděno kompetentní zaškolenou osobou nebo odbornou firmou.

Kontrola kvality skládkového plynu se provádí měřením pomocí vrtů, nebo v jímacích studnách plynu. Po uvedení čerpací stanice plynu do provozu slouží jako doklad o kvalitě a množství plynu denní zápis z provozního deníku o provozu čerpací stanice plynu.

Podmínky a způsob odběru vzorků:

- Vzorky skládkového plynu budou odebírány v jarním/podzimním období, tj. v období, kdy existují pro mikroorganismy vhodné podmínky k tvorbě skládkového plynu. Venkovní teplota nesmí klesnout pod 5°C.

- U plynových studní, v závislosti na výšce navezeného odpadu a na aktuálním stavu studní, budou vzorky odčerpány z dosažených hloubek. U ostatních objektů -  jímky a šachet - bude odběr proveden podle místních podmínek.

Metan

- Po stanovení emisního limitu pro metan (tj. po 14.8.2005) bude 1 x za 3 roky prováděno měření jeho emisí ze skládky.

- Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků budou v souladu s požadavky, které MŽP do doby měření stanoví.

Pachové látky

- Provozovatel skládky jako zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší je povinen nejpozději do 14.8.2006 zajistit měření emisí pachových látek na hranici pozemku zařízení.

Metoda měření: Olfaktometrická metoda (stanovená EN 13725 - Air quality-Determination of odour concentration by dynamic olfactometer). Instrumentální olfaktometrie využívá principu postupného zřeďování pachu neutrálním plynem (medicinálním kyslíkem) až k prahu vnímání pachu člověkem.

Měření bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s požadavky bodu 3 přílohy č. 7 vyhlášky č. 356/2002 Sb.

Frekvence odběru vzorků: Měření emisí pachových látek bude prováděno s četností 1 x za 3 roky.

Zpracování vzorků: Je nutné provést do 16 hodin po odběru v prostorách splňujících podmínky pro měření olfaktometrickou metodou.

Azbest

- Měřením jsou sledována azbestová vlákna o délce větší než m, průměru menším než 3 m a poměru délky vlákna k průměru vlákna  vyšším než 3:1.

- Stanovení vláken azbestu v odebraných vzorcích se provádí metodou optické mikroskopie pro počet vláken vyšší než 3.105 .m-3 a metodou elektronové mikroskopie pro počet vláken nižší než 3.105.m-3 podle příslušných norem.

Další monitoring

Níže popsaný monitoring zařízení bude realizován provozovatelem, případně smluvně zajištěnou odbornou firmou. Cílem je získat úplné a věrohodné informace o meteorologických ukazatelích, stavu technického vybavení zařízení, chování skládkového tělesa a zbývající volné kapacitě pro ukládání odpadu.

a) Denně sledované ukazatele:

- úroveň hladiny průsakové vody v jímkách,

- funkčnost technického vybavení skládky - vizuálně.

b) Ročně sledované ukazatele:

- množství odpadů na skládce,

- dodržování schválené figury skládky (zejména sklon svahů),

- sesedání a změny tvarů skládkového tělesa a izolačních vrstev – pomocí pevných měřičských bodů a přístroje pro toto sledování.

Výsledky provedených měření se budou zaznamenávat do provozního deníku. Zaznamenány budou časové údaje o provedených pozorováních a měřeních, výsledky pozorování a měření, okolnosti, které mohou výsledky ovlivnit (např.: údaje o teplotě, srážkách) a také mimořádné okolnosti, které nastaly v průběhu pozorování nebo měření nebo v období od posledního předchozího pozorování nebo měření.

Po provedené analýze budou akreditovanou laboratoří nebo jinou oprávněnou osobou porovnány výsledky rozborů podzemních a výluhových vod s hodnotami získanými předchozím sledováním. Bude-li zjištěna anomálie, bude neprodleně posouzena a vyhodnocena. Bude-li příčinou anomálie havarijní stav, budou neprodleně provedena nápravná opatření.

KÚ SK OŽPZ budou předávány výsledky monitoringu včetně komentáře a vyhodnocení, vždy do 15. 2. následujícího roku.

## Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel zařízení je povinen:

- vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a  zpracovat souhrnnou  provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji inspekci do 15. února následujícího roku,

- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,

- zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny,

- ohlásit KÚ plánovanou změnu zařízení,

- neprodleně hlásit KÚ všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,

- vést evidenci údajů o plnění závazných  podmínek provozu.

## Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

ČEÚ-AIP navrhuje doplnění projektů uzavírání a rekultivace skládek o tyto body:

- Na skládce s nepropustnými uzavíracími vrstvami není dovoleno pěstovat hluboko kořenící rostliny, jejichž kořeny by mohly uzavírací vrstvu poškodit. Součástí údržby povrchu takové skládky musí být rovněž opatření k odstranění náletů hluboko kořenících rostlin.

- Vlastní výsadba keřů a dřevin a následná péče  bude provedena dle ČSN  83 8035

# Vypořádání s připomínkami účastníků řízení

| Účastník řízení | Připomínky | Vyřízení |
| --- | --- | --- |
| Středočeský kraj | Nemá připomínky |  |
| Stavební úřad MěÚ Velvary | Nemá připomínky |  |
| OI-ČIŽP Praha | emisní limity fléra užitková a pitná voda způsob odplynění katalog odpadů převodník katal.č. odpadů | Kapitola 3.1 Kapitola 3.1 Doplnit při veřejném jednání Kapitola 3.4 Kapitola 3.2 Tabulky v kap. 10 Žádosti jsou již převedeny dle platné legislativy |
| KHS Praha | vliv hluku z dopravy | Není uveden právní předpis dle kterého se má měření provádět. Dle sdělení provozovatele je požadavek nerelevantní. (Hluk byl řešen v rámci procesu EIA). |
| Povodí Vltavy | Nemá připomínky |  |
| MěÚ Velvary | Nemá připomínky |  |

# Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

## Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech + prováděcí právní předpisy

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší + prováděcí právní předpisy

ČSN 83 8030 – Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek (duben 2002)

ČSN 83 8032 – Skládkování odpadů – Těsnění skládek(duben 2002)

ČSN 83 8033 – Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek(duben 2002)

ČSN 83 8034 – Skládkování odpadů – Odplynění skládek(prosinec 2000)

ČSN 83 8035 – Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek(duben 2002)

ČSN 83 8036 – Skládkování odpadů – Monitorování skládek(duben 2002)

Směrnice rady 1999/31/ES o skládkování odpadů

## Uplatnění hledisek pro určování BAT podle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb.

1.      Použití nízkoodpadové technologie.

Skládka jako zařízení pro odstraňování odpadů je určena především ke zpracování odpadů jiných původců.

Provozem zařízení vznikají následující odpady:

- SKO z provozní budovy, včetně jeho N složek

- kal ze septiků a žump odpady z provozu mechanizace

Použitá technologie skládkování i ostatní činnosti v zařízení jsou vedeny tak, aby vznikalo jen nezbytně nutné množství odpadů.

Hledisko je plněno.

2.      Použití látek méně nebezpečných.

Mezi nebezpečné látky, které se v zařízení vyskytují, lze zařadit látky závadné   pro vody, a to:

- motorovou naftu pro provoz mechanizace,

- motorové a převodové oleje k témuž účelu.

V současné době nelze tyto látky nahradit. Při jejich skladování a manipulaci s nimi jsou dodržována ustanovení PŘ skládky pro předcházení haváriím.

Hledisko nelze použít.

3.      Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají
v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu .

V zařízení jsou pro překryv ukládaného a hutněného odpadu používány kromě zemin i odpady inertního charakteru (seznam je v Provozní řádu v kapitole B.3.2 ), Odpady jsou využity jako TZS a šetří přírodní zdroje.

Vznikající průsaková voda je recirkulována a zajišťuje tak snížení prašnosti na skládkovém tělese a příznivý průběh metanogenních procesů. Její nadbytečné množství je odváženo na ČOV.

Hledisko je plněno.

4.      Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku

Provoz zařízení, včetně jímání a využívání skládkového plynu a nakládání s průsakovými vodami, je v souladu s používanými technikami v moderních zařízeních tohoto typu v ČR i zahraničí.

Hledisko je plněno.

5.      Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace

Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje nejnovější požadavky dané zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy, a dále normami ČSN řady 83 8030, 8032, 8033, 8034, 8035, 8036.

Dle plánu provozovatele bude skládkový plyn v  zařízení pouze bez užitku spalován na fléře, jeho energetický potenciál tak zůstane nevyužit. V rámci projektu bude zvážena možnost instalace kogenerační jednotky. Opatření jsou uvedena v kapitole 3.4 Vyjádření.

Hledisko je částečně plněno.

6.      Charakter, účinky a množství příslušných emisí.

Skládka odpadů je potenciální zdroj emisí do ovzduší, vody i půdy. Proto musí být organizací provozu a technickým zabezpečením tato rizika omezována.

- Skládka jako zdroj znečišťování ovzduší

Zákonem č. 86/2002 Sb., o ovzduší, je skládka charakterizována jako zvláště velký zdroj znečišťování. K nejzávažnějším patří emise skládkového plynu, pachových látek, tuhých znečišťujících látek (TZL) a pevných úletů.

- Skládkový plyn

Do 3 let od účinnosti vyhlášky č. 356/2002 Sb. (tj. do 14.8.2005) bude pro skládky stanoven obecný emisní limit pro metan, který je jednou z hlavních složek skládkového plynu.

Požadavkem normy ČSN 83 8034 je, aby skládky, které jsou budovány v souladu s ČSN 83 8030 a 8032, ukládají BRO, a patří tedy do třídy III dle této normy, měly odplynění již za provozu, respektive u nich nesmí docházet k volné ventilaci plynu.

- Pachové látky

Omezení emisí pachových látek se dosahuje hutněním, překryvem ukládaného odpadu a dodržováním přísné kontroly na vstupu do zařízení (zejména vyloučení silně zapáchajících látek z přijímaných odpadů).

Emisní limit pro skládku je 5 OUER.m-3 na hranici pozemku,  přičemž ověření této skutečnosti bude realizováno nejpozději 14.8.2006.

- TZL a pevné úlety

Zejména v suchých obdobích a při silném větru hrozí zvýšené emise TZL a pevných úletů ze skládky. Omezení a vyloučení těchto negativních vlivů je docilováno řádným hutněním odpadu a rozléváním skládkové vody na těleso skládky pro snížení prašnosti a pravidelným sběrem ulétlých odpadů.

  - Znečištění vody a půdy

Pro omezení emisí do vody a půdy je skládka konstruována v souladu s požadavky ČSN 83 8032, kdy izolační vrstvu podloží skládkového tělesa tvoří hutněný jíl 3 x 200 mm a těsnící fólie HDPE tloušťky 2 mm, chráněná geotextilií 800 g.m-2.

Výška vody v retenční jímce průsakových vod je denně sledována a neustále je zajišťována dostatečná retenční kapacita pro případ přívalových srážek, dlouhotrvajících dešťů či prudkého tání sněhu.

Hledisko je plněno.

6.3      Emise hluku

Zdrojem hluku na skládce jsou především mobilní stroje – kompaktor, buldozer, nakladač, nákladní vozidla. Negativní účinky hluku jsou omezeny provozní dobou skládky a umístěním skládky. ( Skládka je umístěna v pískovně a nejbližší vzdálenost od zástavby je 0,5 km).

Hledisko je plněno.

7.      Datum uvedení zařízení do provozu

Regionální skládka Uhy           	      leden 1995

Skládka Uhy II                     		      srpen 2002

Zařízení na spalování plynů předpoklad: prosinec 2004

8.      Doba potřebná k zavedení BAT

Nejlepší dostupná technika je zavedena s výjimkou nakládání se skládkovým plynem. Opatření jsou uvedena v kapitole 3.4 Vyjádření.

9.      Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost

Nejedná se o výrobní zařízení. Spotřeba vody pro snížení prašnosti a zajištění optimálního průběhu metanogeneze je zajištěna recirkulací průsakové vody. Zásobování pitnou vodou je řešeno dovozem balené vody. Další informace jsou uvedeny v kapitole 5.3 Vyjádření. Spotřeba energií je zanedbatelná.

Hledisko je plněno.

10.    Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí   a rizik s nimi spojenými na minimum

Emise pachových látek, TZL a pevných úletů jsou účinně omezovány hutněním odpadu, překryvem inertním materiálem a rozlivem průsakové vody. Opatření v tomto smyslu jsou uvedena v kapitole 3. Vyjádření.

Skládka je od okolního prostředí izolována systémem bariér, který splňuje požadavky ČSN 838032.

Hledisko je plněno.

11.    Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí.

Zařízení nespadá do působnosti zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.

Jsou zpracována opatření pro případ havárie, která jsou součástí provozního řádu (kapitola C.7.1.3). V rámci provozního řádu jsou popsány možnosti vzniku havárie a opatření pro její likvidaci.

Předcházení haváriím je docilováno odborným školením pracovníků zařízení, kvalifikovanou údržbou vybavení skládky a jeho pravidelnou kontrolou.

Hledisko je plněno.

12.    Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování, zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi

Pro skládky na které se vztahuje zákon č. 76/2002 Sb., resp. směrnice 96/61/EC (o IPPC) obsahuje Směrnice 1999/31/ES o skládkování odpadů relevantní technické požadavky. Relevantní technické požadavky směrnice 96/61/EC mohou být považovány za splněné, pokud jsou splněny požadavky směrnice o skládkování odpadu. Technické požadavky na skládky odpadů uvedené ve směrnici 1999/31/ES jsou převedeny do zákona č. 185/2001 Sb., vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., ČSN 83 8030, 83 8032, 83 8033, 83 8034, 83 8035, 83 8036.

Vydání referenčního dokumentu (BREF) pro skládky se, s ohledem na vysokou legislativní regulovanost odvětví, na úrovni EU nepřipravuje.

# Odůvodnění stanoviska k žádosti

Stanovisko k žádosti uvedené v kapitole 2 Vyjádření vychází z porovnání zařízení s nejlepším dostupnými technikami, ze zhodnocení jednotlivých kapitol Žádosti a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.

Byly předloženy dokumenty nutné k vydání Vyjádření, jde zejména o tyto údaje:

- identifikace žadatele (provozovatele);

- popis druhů a celkového množství odpadů, které mají být na skládce uloženy;

- navrhovaná kapacita skládky;

- popis lokality, včetně jejích hydrologických a geologických charakteristik;

- navrhované metody prevence a omezování znečištění;

- návrh provozního řádu (vč. monitorování a kontroly) – obdrženo jako dodatečný podklad dne 30. 5. 2003;

- souhrn technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu, vypracovaný ve smyslu §11, odst 2) zákona č. 86/2002 Sb – obdrženo jako dodatečný podklad dne 2. 6. 2003;

- stanovisko EIA

Žádost o vydání integrovaného povolení neobsahuje: doklad o tvorbě finanční rezervy na rekultivaci a následnou péči o skládku.

ČEÚ-AIP doporučuje vydání integrovaného povolení za navržených závazných podmínek provozu, uvedených v kapitole 3 Vyjádření. Před vydáním rozhodnutí budou předloženy schvalujícímu úřadu chybějící dokument.

Před vydáním tohoto Vyjádření byla provedena návštěva zařízení za účelem zjištění, zda skládky odpadů Regionální skládka Uhy, Skládka Uhy II. splňují příslušné podmínky pro získání integrovaného povolení. Dne 15. 7. 2003 byl projednán Návrh vyjádření. Na základě projednání bylo vypracováno Vyjádření.

Vypracovaly: Bc. Jana Kašková

Ing. Lenka.Sazamová

Odpovědný zástupce: Ing. Monika Přibylová, náměstkyně pro Agenturu integrované prevence

V Praze, dne 16.7. 2003

# Footnotes

vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 2

vyhláška č. 356/2002 Sb., příloha č. 1

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb. příloha č. 1

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. bod 1.1.6

Pro oxid uhelnatý a oxidy dusíku platí emisní limit pro suchý plyn; pro tuhé znečišťující látky a organické látky platí pro vlhký plyn.

Úhrnná koncentrace všech látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h.

ČSN 83 8034

Vyhláška č. 383/2001 Sb., §11 odst. 11)

Zákon č. 185/2001 Sb., § 35

Vyhláška č. 383/2001 Sb. příloha č. 11

Vyhláška č. 383/2001 Sb., příloha č. 8

Vyhláška č. 383/2001 Sb., §11 odst. 16

Vyhláška č. 356/2002 Sb., §16